## Sheet1
重庆市荣昌区安富初级中学更换空气动力源保温水箱预算明细表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
（元）
1 | 保温水箱 | 8T保温圆形热水箱三个 | 1、圆形保温水箱内胆材质为SUS304不锈钢，底板厚度大于等于0.6mm，侧板厚度大于等于0.6mm，顶板厚度大于等于0.4mm； 2、圆形保温水箱外胆材质SUS201不锈钢，厚度大于等于0.4mm； 3、中间层为50mm，厚聚氨酯保温层； 4、24小时自然降温小于等于5℃； 5、水箱带爬梯及液位计(DN10 10或12mmPVC软管)； 6、水箱连接用的内丝接口均采用不锈钢材料； | 立方 | 21 | 1300 | 27300
2 | 旧水箱拆除、新水箱吊装 |  | 切割拆除旧水箱、用起重设备吊装新水箱 | 批 | 1 | 800 | 800
3 | PP-R及PRC阀门、管件 | DN25～160 | 不锈钢软接，铜质阀门；在冷水进机组时，需要安装计量水表、过滤装置、压力表以及自动排气阀。DN25～160规格，热水使用PRC复合保温管，包含三个水箱间160铸铁保温管（含法兰盘）连接； | 批 | 1 | 1600 | 1600 | 包含所有管件及阀门
4 | PVC线管、管件、线缆 | 0.75mm2～4mm2等 | 综合规格、国标线缆 | 批 | 1 | 200 | 200
5 | SUS防雨配电箱及配电控制系统 | SUS600*800mm | 含SUS600*800mm防雨电控箱一个、热泵远程控制、自动进冷水、自动保护、变频恒温控制等功能；供水远程控制系统1套， 可手动或远程设置供水时间，查看运行数据，工作状态；回水控制必须做到可自动循环，远程手动开关，查看工作状态。 | 套 | 1 | 7800 | 7800
6 | 硅磷晶水质处理器 | SUS罐体 10kg DN25 | SUS304一体成型，含3KG硅磷晶，将原硅磷晶罐体一并连接使用组成双罐体进水； | 套 | 1 | 2050 | 2050
7 | 更换热水刷卡机 | 接口20*20mm | 更换女生宿舍部分寝室热水刷卡机，及部分弱电线路，包括维修关键器材在内； | 台 | 9 | 480 | 4320
8 | 其他辅材 | 国标 | 为原三台主机增加避雨遮阳棚（有遮阳棚的提高内空高度；其他辅材 | 批 | 1 | 1500 | 1500
| 合计 | [5 empty] | 45570